Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia nr  Dyrektora Generalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Dostawa i montaż masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachu budynku „C” Centrum Powiadamiania ratunkowego na terenie nieruchomości przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu

### Opis wymagań:

Zamawiający dysponuje projektem systemu masztowego, który stanowi podstawę do realizacji zadania i możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż masztu antenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. stalowego masztu antenowego o wysokości 16,0 m wraz z realizacją projektu elektrycznego, montażem anten i innych czynności wskazanych w projekcie), który zostanie umieszczony na budynku „C” Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu. Okap dachu znajduje się na wysokości 10,7 m nad terenem.

Przy wykonywaniu masztu roboty należy wykonać w następujący sposób:

- prace geodezyjne na powierzchni stropodachu,

- rozbiórka istniejących warstw stropodachu do góry stropu w miejscu lokalizacji słupków podporowych pod rusztem wsporczym wieży,

- wykonanie betonowych słupków podporowych belek stalowych HEB160L = 6200 na klockach betonowych,

- zespawanie belek HEB z markami na klockach, renowacja powłok malarskich,

- montaż trzonu wieży, pionowej i poziomej konstrukcji usztywniającej,

- montaż ramek antenowych i iglicy odgromnika,

- prace wykończeniowe (ocieplenie, uszczelnienie połaci dachowej, malowanie)

Inwestycja z uwagi na wykonanie prac, przy których występuje ryzyko upadku o wysokości ponad 0,5 m oraz użyciu dźwigu w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, Poz. 1126) wymagać będzie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowy budynek posiada 3 kondygnacje naziemne i został zrealizowany w technologii tradycyjnej. W opracowaniu PA Gandalf w pkt 4.3.4 potwierdzono dobry stan techniczny elementów nośnych budynku.

Wytyczne budowy wieży i instalacji anten.

Na maszcie przewiduje się instalacje następującego zestawu anten:

- 3 szt. anten kolinearnych 3x5/8 BSN VHF 120-174 MHz o długości 5,23 m i ciężarze 5,0 kg każda,

- 3 szt. anten transmisyjnych PBE-5AC-500, wymiary ø525x315, ciężar 3,15 kg,

- antena sektorowa trójelementowa ASK-0032-S, długość 1,1 m, ciężar 5,0 kg.

Zaprojektowany maszt wyposażono w drabinkę kablową na wysokości i elementy wsporcze do mocowania systemu bezpieczeństwa SKC-BLOK (wejście po poprzeczkach na ścianie masztu). W szczytowej partii masztu zamocowano iglicę ogromu, osłaniająca anteny kolinearne o długości 5,23  m. Do narożnic wieży zamontowane zostaną stalowe ramki do mocowania anten.

Lokalizacja masztu i odciągów znajduje się na przepięciu osi, w której to na kondygnacjach piwnic i parteru występuje masywny słup żelbetonowy o przekroju 0,25x0,50 m.  Pod trzonem masztu o przekroju trójkątnym a=600 mm należy wykonać blok betonowy o wymiarach 0,50x0,50x0,75 m – ciężar bloku oraz masztu zostanie przeniesiony poprzez ścianę pietra na słupy żelbetowe parteru i piwnic – łączne dodatkowe obciążenie jest pomijane dla nośności żelbetonowego słupa o przekroju 0,25x0,50 m.

Blok podporowy masztu należy opierać w poziomie góry stropu żelbetowego nad piętrem, zbrojenie podłużne 4xø 16 A-III N zakotwić we wieńcu stropowym na głębokość 0,20 m, strzemiona ø 6 A-0 w rozstawie 24 cm..

Blok podporowy trzonu należy wyprowadzić min 0,10 m ponad połać dachowa, ocieplić obwodowo styropianem 0,10, w narożach umieścić kliny twardego styropianu jako podkład pod obwodową izolację papową.

Maszt o trójkątnym przekroju zgodnie z projektem należy oprzeć na gwieździstym układzie belek stalowych  HEB 160, opartych na centralnym klocku po trzonem i słupkach skrajnych o przekroju 0,35 x 0,35 m; do belek przypasowane zostały blachy węzłowe do mocowania pionowej konstrukcji usztywniającej.

Zgodnie z obliczaniu przyjęto obciążenie wg aktualnie obowiązujących norm obciążenia wiatrem i oblodzeniem. Obciążenie wiatrem określono przyjmując lokalizację w I strefie wg normy PN-B-02011:1977/Az1, lipiec 2009, qk=0,30 kN/m2, współczynnik obciążenia γ=1,5, teren B, poziom oparcia masztu nad terenem ok. 11,4 m.

Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego.

RUSZT PODPOROWY WIEŻY:

Ruszt należy wykonać z profili HEB 160, opartych na betonowych słupkach o przekroju 0,35x0,35m/0,50x0,50. Przekrój słupków skotwiono tarczą stropu nad ostatnią kondygnacją budynku poprzez wklejenie 4 prętów fi16 A -III N. Z uwagi na trudności realizacyjne założono malowanie belek farbami. Do belek przyspawano blachy węzłowe służące do mocowania trzonu masztu i konstrukcji usztywniającej.

WIEŻA KRATOWA:

wieża o wysokości 16.0 m i przekroju trójkątnym (wysokość bloku 0.6 m) została zaprojektowana z powtarzalnych elementów ściennych o długości 3.0; 2.0; 1.0 m, połączonych w narożach trójkąta śrubami M12 kl 6.8 II z podkładkami sprężystymi poprzez blachy o grubości 0.008 m. narożnice wieży tworzą dwa kątowniki L60x40x6, słupki i krzyżulce zaprojektowano z przekroju rurowego 50x30x3. Wieżę usztywniono trzema zastrzałami, mocowanymi do belek rusztu podporowego. Na szczycie wieży należy zamocować iglice odgromnika.

Komunikacją pionowa po wieży zapewniają szczeble wieży z systemem zabezpieczenia SKC Block (mocowanym do konstrukcji wieży).

Do narożnicy wieży mają zostać podwieszone ramki średnie z rur ø 88.9.

Na wysokości wieży zaprojektowane są uchwyty kablowe mocowane do drabinek kablowych, mocowanych przez obejmy do poprzeczek wieży kratowej.

Wszystkie elementy stalowe (z wyjątkiem malowanych belek podporowych HEB 160) muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie, po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu, przez cynkowanie ogniowe. Klasa korozyjności środowiska C3. Należy zastosować łączniki śrubowe kl. 6.8 II ocynkowane z podkładkami sprężynującymi.

Wieżę, drogę kablową należy uziemić wg opracowania elektrycznego – w elementach wykonać otwór gwintowy M10 do mocowania uziomu – przewód LY16 lub równoważną bednarkę miedzianą uziemić do instalacji odgromowej.

W czasie jego użytkowania nie powinno być konieczne malowanie zabezpieczające. Wykorzystane materiały  (np. stop aluminium oraz stalowe ocynkowane elementy) nie mogą podlegać korozji. Konstrukcje przeznaczona do pracy w trudnych warunkach.

Od Wykonawcy oczekuje się dostawy wraz z instalacją ww. masztu zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem systemu masztowego.

Montaż masztu w lokalizacji obejmuje:

- montaż masztu – przywiezienie, wniesienie, przymocowanie, zakotwiczenie masztu,

- montaż urządzeń radiowych na masztach – montaż urządzeń, anten z akcesoriami pomocniczymi zgodnie z projektem,

- odbiór wykonania i instalacji masztu nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac.

Projekt systemu masztowego będącego w posiadaniu zamawiającego możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego.

# OPS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 60%.; waga kryterium okresu gwarancji na zamontowany maszt i instalację masztu wynosi 40. Zamawiający oczekuje minimum 3 letniego okresu gwarancyjnego na dostarczony i zamontowany system masztowy.

WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW:

- uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej – jedna osoba;

- uprawnienia do prac na wysokościach – jedna osoba;

- wykazanie się doświadczeniem w wykonywaniu wymienionych prac, przedstawienie listy referencyjnej;

- dojazd do lokalizacji na koszt Wykonawcy;

- przedstawiona oferta zawierać będzie wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Za nieprzekraczalny termin uznaje się 15 grudnia 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert do 19 października 2018 r.

SPOSÓB KOMUNIKACJI

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  zk@poznan.uw.gov.pl

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu 61 854-99-72 – sekretariat Wydziału.