Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

## WYKONANIE przeglądu i INWENTARYZACJI systemu przeciwpożarowego w obiekcie centrum powiadamiania ratunkowego, ul. wiśniowa 13a w poznaniu

Opis wymagań:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

|  |
| --- |
| 1. sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, |
| 1. uruchomienie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu weryfikacji czy centrala sygnalizacji pożaru prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, |
| 1. sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożaru funkcjonuje prawidłowo, |
| 1. sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożaru do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi, |
| 1. jeśli wystąpi możliwość - spowodowanie uruchomienia każdego łącza do jednostki straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji, |
| 1. przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez wykonawcę, dostawcę lub producenta, |
| 1. weryfikacja czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeżeli tak – dokonanie oględzin. Oględziny będą  potwierdzać, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne. |
| 1. sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta, |
| 1. sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożaru do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych |
| 1. sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, |
|  |
| 1. sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów. |
| 1. pobranie konfiguracji z centrali ppoż. oraz sprawdzenie poprawności opisów elementów adresowalnych. |
| 1. sprawdzenie poprawności oznakowania elementów detekcyjnych z planem rozmieszczenia elementów. |
| 1. w razie potrzeby (prace dodatkowe) wykonać otwory rewizyjne w celu ułatwienia dostępu do elementów detekcyjnych |
| 1. sprawdzenie natężenia dźwięku sygnalizatorów akustycznych |

Od Wykonawcy oczekiwać się będzie:

* Wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przeciwpożarowymi

FORMALNE WYMAGANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

Przedmiot opracowania należy opracować w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności § 3. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przedmiot opracowania należy opracować uwzględniając co najmniej normy PKN-CEN TS 54-14 systemy sygnalizacji pożarowej.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: **10 grudnia 2019 r.**

odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia: **29 sierpnia 2019 r.**

Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego [zk@poznan.uw.gov.pl](mailto:zk@poznan.uw.gov.pl). Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem 722-323-014 – do udzielania odpowiedzi upoważniona jest Małgorzata Tonder.